## www.napiecie.salama.pl
Wypełnij komórki zaznaczone żółtym kolorem. Z zielonych pól odczytaj maksymalną długość dwużyłowego miedzianego przewodu pomiędzy akumulatorem a UPS.
|  |  | Znamionowy przekrój żyły w mm2 |  | Maksymalna długość dwu żyłowego przewodu
Maksymalna przesyłana moc: | 2000 | W | 1.5 | mm2 | 0.03024 | m | 0.03024
|  |  | 2.5 | mm2 | 0.0504 | m | 0.0504
Napięcie akumulatora: | 12 | V | 4 | mm2 | 0.08064 | m | 0.08064
|  |  | 6 | mm2 | 0.12096 | m | 0.12096
Maksymalny spadek napięcia na przewodach: | 1 | % | 10 | mm2 | 0.2016 | m | 0.2016
|  |  | 16 | mm2 | 0.32256 | m | 0.32256
Napięcie uwzględniające spadek napięcia na przewodzie | 11.88 | V | 25 | mm2 | 0.504 | m | 0.504
|  |  | 35 | mm2 | 0.7056 | m | 0.7056
|  |  | 50 | mm2 | 1.008 | m | 1.008
|  |  | 70 | mm2 | 1.4112 | m | 1.4112
|  |  | 95 | mm2 | 1.9152 | m | 1.9152
|  |  | 150 | mm2 | 3.024 | m | 3.024
|  |  | www.napiecie.salama.pl |  |  |  | 11.88